关于急诊科等科室解决热水的报告

由于原设计中央区、2号楼和4号楼的负一层无热水系统，急诊科、儿科门急诊、血透室、妇科婴儿沐浴间没有热水使用。经请总包水电技术人员实地查看，在原热水系统上连接管道工程量大，不可行。建议在局部增加热水器和热水龙头来解决临床科室需求。与科室商议后，决定在局部增加热水器以满足留观病人和医务人员洗澡的需求，增加电热水龙头满足热水洗手的问题。儿科门急诊增加热水器2台、急诊科3台、血透室1台、妇科婴儿淋浴间1台，且为保障用电安全，所有热水器均单独接电。预计金额44987元，具体清单如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80L热水器 | 7台 | 2200 | 15400 |
| 2 | 3*6m2电缆线 | 500米 | 16 | 8000 |
| 3 | 6回路开关箱 | 7只 | 30 | 210 |
| 4 | 16A三孔插座 | 7只 | 20 | 140 |
| 5 | 2P漏电开关 | 7只 | 45 | 315 |
| 6 | 20PPR热、冷水管 | 240米 | 12 | 2880 |
| 7 | 20PPR配件 |  |  | 2800 |
| 8 | 三角阀 | 20只 | 25 | 500 |
| 9 | 15不锈钢龙头 | 12只 | 25 | 300 |
| 10 | 明装淋浴龙头 | 15只 | 180 | 2700 |
| 11 | 淋浴软管、喷头、座子 | 15只 | 90 | 1350 |
| 12 | 打孔 | 20只 | 60 | 1200 |
| 13 | 25PVC线管 | 350米 | 3 | 1050 |
| 14 | 安装工资 |  |  | 6000 |
| 15 | 税金 |  |  | 2142 |
| 总计 |  |  |  | 44987 |