UPS制造商资质要求：

提供制造商营业执照、ISO9001质量、1SO14001环境资质证书

设备技术规格、技术参数与要求

设备一、500VA-1000VA  UPS

1.交流输入电压：162V-295V;

2.输出电压220V;

3.切换时间≤10ms；

4.输出功率因素≥0.6；

设备二、

★1.工频UPS主机额定容量≥30KVA；

2.交流输入电压：285V-475V；

3.输入频率：40HZ-70HZ;

4．输出电压220V;

5.输出功率因数：0.8；

6.过载能力：负载125%时，10分钟后转旁路；负载150%时，1分钟后转旁路；

7.  中/英文LCD面板液晶屏显示，运行状态、数据采集、故障检测可查询；

8.主机具备智能电池管理技术，自动均浮充切换设计；

9.纯在线式，切换时间0ms,先进的DSP数字控制技术有效提升产品的整体效率和可靠性；

10.支持电池冷启动和市电自启动功能；

11.带输出短路保护，过载保护，过温保护，电池低压保护等功能；

蓄电池技术要求：

1.系统配置12V100AH蓄电池及配套电池柜

★2.电池采用主机同品牌或松下，汤浅，臻帝威品牌。

3.要求蓄电池必须为100%足容量原厂高品质电池，生产厂家需提供蓄电池泰尔认证、及检测报告复印件。

4.采用免维护式铅酸蓄电池，设计寿命5-7年，质保3年，如在质保期内损坏，投标方须承诺免费更换。

UPS商务评分要求：

提供制造商CNAS实验室认可证书、省级政府质量奖证书、全国五一劳动奖证书、“绿色环保奖”证书、民族品牌企业证书、军工二级保密资质证书复印件加盖制造商盖红章。（每少提供一项扣2分）

产品需求清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500VA UPS主机 | 100 | 台 |
| 2 | 1000VA UPS主机 | 40 | 台 |
| 3 | 30KVA工频UPS主机 | 2 | 台 |
| 4 | 12V100AH蓄电池 | 32 | 节 |
| 5 | 配套电池柜 | 2 | 套 |
| 6 | UPS输入线缆 | 根据实际情况 | 米 |
| 7 | UPS输出线缆 | 根据实际情况 | 米 |
| 8 | UPS输入输出配电箱 | 2 | 套 |
| 9 | 施工及辅材费 | 1 | 项 |

## 综合评分法

| 评审因素 | 权值 | 工频UPS电源系统评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格20分 | 20 | （1）一般商务和技术条款在允许偏离≧5，除按招标文件评分细则扣分外，每负偏离1项扣5分。负偏离大于5项视为无效投标。 （2）经评委会一致认定满足招标文件要求平均报价为评标基准价，其价格得分计20分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×20%×100。 |
| 技术40分 | 产品参数 | 40 | （1）投标书没有技术偏离表、产品配置计算方案及清单的计0分；负偏离1项扣2分，扣完为止；技术参数经评委会一致认定为重大负偏离的，视为无效投标。 |
| 商务40分 | 经营业绩 | 10 | （1）投标人提供同产品UPS成功案例5个计10分，提供合同复印件或用户盖章的使用证明复印件佐证；未提供的计0分； |
|  |  | 5 | （2）蓄电池采用UPS主机同一品牌或（松下，汤浅，臻帝威）品牌的免维护铅酸蓄电池及专用电池柜，蓄电池设计寿命7-10年，提供制造商盖红章的同系列泰尔证书及检测报告复印件佐证；未提供的计0分； |
|  |  | 20 | （3）提供制造商盖红章的ISO9001质量、1SO14001环境、职业健康安全等管理等体系认证、CNAS实验室认可证书、省级政府质量奖证书、全国五一劳动奖证书、绿色环保奖证书、卫生行业会员单位证书、民族品牌企业证书、军工二级保密资质证书等证明材料佐证。少提供1个扣2分； |
|  | 售后服务与维护的完整性 | 5 | （4）售后服务：UPS制造商在长沙市设立常设服务机构 |
| 评分的主要因素是：价格、技术、商务对招标文件的响应程度，以及相应权值。 |
| 备注：投标人的投标文件中提供的资料应真实、清晰，如经评委一致认定投标文件提供的资料不清晰、模糊看不清的，该项资料所对应的评分分值计0分。 |